## Sheet1
甘肃医学院附属医院监控设备采购清单
1 | POE枪机摄像头 | 1.相机像素：≥400万像素 2.最高分辨率≥2560 × 1440 @25 fps 3.支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，数字宽动态； 4.支持开放型网络视频接口 5.支持支持白光/红外双补光 6.供电方式：DC：12 V ± 25% 7.支持PoE供电 8.符合IP67防尘防水设计 9.摄像机类型：枪式摄像机 | 11 | 台 | 新门诊楼西药房9台、内儿科楼药房2台
2 | POE半球摄像头 | 1.相机像素：≥400万像素 2.最高分辨率≥2688 × 1520 @25 fps 3.支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，120 dB宽动态 4.支持白光/红外双补光 5.支持双向语音对讲 6.支持最大512 GB MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC卡本地存储 7.符合IP67防尘防水设计 8. 支持PoE供电 9.摄像机类型：半球摄像机 | 3 | 台 | CCU病房谈话间1台、手术室谈话间1台、ICU谈话室1台（带拾音功能）
3 | POE半球摄像头 | 1.相机像素：≥400万像素 2.最高分辨率≥2688 × 1520 @25 fps 3.支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，120 dB宽动态 4.支持白光/红外双补光 5.支持最大512 GB MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC卡本地存储 6.符合IP67防尘防水设计 7. 支持PoE供电 8.摄像机类型：半球摄像机 | 31 | 台 | CCU病房4台、手术室24台、内镜中心2台、支气管镜检查室1台
4 | 枪机摄像头 | 1.相机像素：≥400万像素 2.最高分辨率≥2560 × 1440 @25 fps 3.支持白光/红外双补光 4.符合IP67防尘防水设计 5.信噪比不小于55dB 6.摄像机类型：枪式摄像机 | 2 | 台 | 内儿科楼东外围1台、行政办公楼北外围1台
5 | 摄像机支架 | 枪式摄像机支架（国标） | 11 | 套 | 新门诊楼西药房9套、住院部药房2套
6 | 电源线 | RVV2*1.0(国标） | 300 | 米
7 | 网线 | 超5类室内屏蔽双绞线（国标） | 2940 | 米
8 | 电源 | 1.国标,12V1A输出, 2.输入电压：AC170V-240V | 2 | 台 | 内儿科楼东外围1台、行政办公楼北外围1台
9 | 支架 | 可伸缩吊装支架/白/Φ97mm（调节范围270~400mm） | 2 | 台 | 内儿科楼东外围2台、行政办公楼北外围1台
10 | POE交换机 | 1.不少于16个千兆PoE电口，不少于2个千兆光口交换容量： 2.支持IEEE 802.3at/af端口 3.最大供电功率：≤30 W 4.整机最大供电功率：≤125W 5.支持≥6KV防浪涌（PoE口） | 5 | 台 | 新门诊楼西药房1台、CCU病房1台、手术室2台、内镜中心1台
11 | 硬盘 | 硬盘内存：≥8000GB监控专用盘 | 27 | 块 | 1.新门诊楼西药房（4块）存储时间2路180天，7路30天 2.麻醉药品库房（2块）、视频存储180天 3.CCU病房（1块）、存储时间1路180天，6路90天 4.手术室（17块）存储时间14路180天，11路90天 5.内镜中心苏醒室（2块）存储时间180天、患者通道存储时间90天 6.支气管检查室1块
12 | 硬盘 | 硬盘内存：≥6000GB监控专用盘 | 4 | 块 | 内儿科住院部药房（4块）存储时间2路180天，17路15天，旧录像机最大支持4盘位单盘位支持6TB
13 | 显示器 | 1.尺寸：≥23.8英寸; 2. 亮度：≥250cd/㎡; 3. 壁挂规格：100x100mm ; 4.对比度：≥1000：1; 5. 特性：三面微边框; 6.响应时间：≤6ms; 7.类型：直面屏; 8. 屏幕比例：16：9 ; 9. 刷新率：≥75Hz; 10.分辨率：≥1920*1080; 11.接口：HDMI+VGA双接口 | 5 | 台 | 新门诊楼西药1台、手术室2台、内镜中心苏醒室1台、支气镜管检查室1台
14 | 硬盘录像机 | 网络硬盘录像机： 1.存储接口需支持≥8个SATA接口 2.视频接口需支持≥2个HDMI 3.报警接口需支持≥16路报警输入，≥4路报警输出 4.串行接口需支持≥1路RS-232接口，2路半双工RS-485接口 5.输入带宽需支持≥160Mbps 6.输出带宽需支持≥160Mbps 7.接入能力需支持≥16路H.264、H.265格式高清码流接入 8.解码能力需支持≥24×1080P 9.显示能力需支持≥4K+1080P异源输出 | 2 | 台 | 新门诊楼西药房1台、内镜中心苏醒室1台
15 | 硬盘录像机 | 1.存储接口：≥2个SATA接口，可满配8TB硬盘 2.视频接口：最少1路HDMI，1路VGA 3.网络接口：最少路RJ45 10/100Mbps自适应以太网口 4.报警接口：≥4路报警输入，1路报警输出 5.USB接口：≥2×USB 2.0【产品性能】 6.输入带宽：≥80Mbps输出带宽：80Mbps 7.接入能力：8路H.264、H.265格式高清码流接入 8.解码能力：≥8×1080P 9.显示能力：≥4K输出 | 2 | 台 | 麻醉药品库房1台、支气管检镜查室1台
16 | 硬盘录像机 | 1.存储接口：≥8个SATA接口，可满配12TB硬盘 2.视频接口：不少于2路HDMI，2路VGA 3.网络接口：不少于路RJ45 10/100/1000Mbps自适应以太网口 4.报警接口：≥16路报警输入，4路报警输出 5.输入带宽≥：256Mbps输出带宽：160Mbps 6.接入能力：≥32路H.264、H.265格式高清码流接入 7.解码能力：≥24×1080P 8.显示能力：≥4K+1080P异源输出 9.USB接口：不少于2路USB 2.0，1路USB 3.0 10.串行接口：≥1路RS-232接口，2路半双工RS-485接口 | 1 | 台 | CCU病房
17 | 硬盘录像机 | 1.存储接口：≥16个SATA接口，可满配12TB硬盘 2.视频接口：不少于2路HDMI，2路VGA 3.网络接口：不少于2路RJ45 10/100/1000Mbps自适应以太网口 4.报警接口：≥16路报警输入，4路报警输出 5.串行接口：不少于1路RS-232接口，2路半双工RS-485接口 6.USB接口：≥2×USB 2.0，1×USB 3.0 7.输入带宽：≥256Mbps 8.输出带宽：≥160Mbps 9.接入能力：≥32路H.264、H.265格式高清码流接入 10.解码能力：≥24×1080P 11.显示能力：≥4K+1080P异源输出 12.可同时解码输出不少于32路2MP、H.265编码、25fps、不低于1920×1080格式的视频图像 | 1 | 台 | 手术室
18 | 高清线 | 10米高清线 | 1 | 根 | 手术室
19 | 鼠标 | 无线鼠标 | 1 | 套 | 手术室
总计金额